{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["공사설정","Sheet1","전기 공사개요","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":8,"defined_names":868,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"공사설정","index":0,"n_rows":30,"n_cols":13,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["이 Sheet는 수정하지 마십시요"]
["공사구분","C"]
["확정내역","원내역"]
["자재단가적용",5]
["경비단가적용",5]
["품목코드형식","XXXX-XXX-XXXX"]
["내역금액소수점처리","C",1]
["일위대가내역소수점처리","C",2]
["단가명","시설자재","물가자료","물가정보","유통물가","조사가격","TTTTT"]
["환율",0,0,0]
["시간당작업량","R",3]
["1회 사이클시간","R",3]
["시간당 작업사이클","R",2]
["일반변수","C",5]
["시간당 노임산출 계수","A","1/8*16/12*25/20","1/8*16/12*25/20","1/8*16/12*25/20","1/8*16/12*25/20"]
["재료비 할증 계수",0,0]
["노무비 할증 계수",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["경비 할증 계수",0,0]
[]
[]
["코드","공종구분명","원가비목코드"]
[1,"작업부산물","A3"]
[2,"운반비","C1"]
[3,"관급자재비","DJ"]
[4,"사급자재비","D3"]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"전기 공사개요","index":2,"n_rows":85,"n_cols":1,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["PROJECT : 부천대학교 소사캠퍼스 3층 치기공과 전기공사"]
["1, 전력간선공사"]
[" 1-1 : 치과재료학 실습실은 3층 EPS실 L-E-3 분전함에 기존 회로를 사용한다."]
[" 1-2 : 기초기공 실습실은 "]
["       3층 EPS실 L-E-3분전함 부스바에서 (신설차단기 4P 50AF/50AT)시공하여 F-CV 16㎟/"]
["       4C,G-16㎟ 케이블 포설후 실습실 신설 분전반 L-E-3A에 연결한다."]
[" 1-3 : 고정성 보철기공 실습실 / 치과모형 작업실"]
["       지하층 전기실 예비 4P 225/150AT 차단기 (LV-LN-1)에서"]
["       F-CV 50㎟/1C*4LINE, G-35㎟ 케이블 포설후"]
["       3층 EPS실에 L-E-3B 분전반에 연결한다."]
["       L-E-3B 분전반 분기회로 (MCCB 4P 100AF/100AT) 에서 "]
["       F-CV 25㎟/4C, G-16㎟ 케이블 포설후"]
["       해당실 신설 분전반 L-E-3B(1)에 연결한다."]
[" 1-4 : EPS실에서 기초기공실습실 / 고정성보철기공실 까지의 배관은"]
["        PE 전선관을 사용한다.         "]
[" 1-5 : 실험실용 분전반 상,하부에는 케이블덕트(W:150*H:100)을 설치한다."]
[" 1-6 : EPS실에서 강의실 간 전선관은 스틸,폴리 염화비닐 전선관 시공한다. "]
[]
["  2-1 : 급,배기설비"]
["  2-1 : 지하층 기계실 MCC-B BLANC PNL에 차단기 설치후 옥상까지 케이블포설"]
["  2-2 : 급,배기 설비는 자동제어업체와 협의요망."]
["  2-3 : 모터 (냉각탑 옆)까지는 강제전선관 배관 (배기 : 7.5KW / 급기 : 3.7KW)"]
[]
[]
["3, 전등공사"]
[" 3-1 : 모든 전등회로는 기존유용임"]
[" 3-2 : 전등 회로분리 및 조명제어 회로변경 (조명제어 프로그램 수정은 인테리어) "]
[" 3-3 : 조명기구 위치 및 TYPE은 인테리어 도면을 참조한다. (장식장 간접조명 포함)"]
[" 3-4 : 천정노출공사는 HI-PVC 전선관공사"]
[" 3-5 : 기존 박스에 덧박스 설치후 조명기구까지 SF 후렉시블 전선관 설치"]
[" 3-6 : 조명기구 설치는 전기공사업체 작업임(전등 설치 노임 내역서에 포함됨)"]
[" 3-7 : 등기구는 인테리어 업체에서 제공 (고효율인증 제품,인증서 첨부)"]
["  3-8 : 신설 전등 회로는 기존 자동제어  회로 에서 분기 시공 "]
["4, 전열공사"]
["  4-1 : 악세스 후로아 하부에 HI-TEC TRAY설치"]
["  4-2 : 시스템 박스용 전열공사는 CV 4㎟/3C로 한다"]
["  4-3 : 벽체콘센트는 HFIX 4㎟로 한다."]
["  4-4 : 고정성 보철기공실습실은 책상1개소당 1KW씩 부하예상"]
["  4-5 : 콤푸레샤 용량검토"]
["  4-6 : 치과재료학 실습실은 기존 전열회로 유용"]
["  4-7 : 싱크대용 콘센트는 누전차단기 부착형 방우2구 콘센트를 설치한다."]
["  4-8 : 모든 콘센트 설치위치는 인테리어 도면을 참조한다."]
["  4-9 : 씽크대  및 물사용근처 차단기는 (정격 감도전류 15mma)"]
["5, FCU 이전공사"]
["  5-1 : 인테리어 도면 참조 (FCU 공사 및 인테리어업체 공정별 협의)"]
[" 5-2 : 도면 참조하여 이전 및 신설 되는곳 케이블포설 등. "]
["6, 공사자재"]
["  6-1 : 자재는 관급공사에 준하며,기본 LS산전 제품을 사용 하고,기타 자재는 최고 사양의 인증 "]
["        제품을 사용한다."]
["  6-2 : 자재 및 부속품은 K.S 인증제품이어야 한다. "]
["  6-3 : 분전함 "]
["        1) 분전함 두께는 1.6T 이상으로한다. "]
["        2) 각실습실 분전함은 서스 재질,EPS실은 기존거와 같은 노출분전함로 한다."]
["       3) EPS실 MAIN 분전함은 외함길이를 추후 차단기증설 가능토록 부스바연장 제작."]
["       4) 분전함 도어는 기존 도어키와 호환 가능할것. "]
["7, 공사"]
[" 7-1 : 인테리어 철거전 전기설비 사전작업"]
[" 7-2 : 철거시 기존등 학교측에 인계"]
[" 7-3 : 옥내 및 옥외 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간 절연저항치는 개폐기를 구분할 "]
["        수있는  전로마다 5MΩ 이상으로 한다. "]
[" 7-4 : 접지 케이블공사는 1회로(차단기)마다  분전함 접지 단자대 까지 개별 1:1  "]
["        시공 한다.  (※인접 접지 금지)"]
[" 7-5 :  K0315프로젝트실, 분전함 철거후 학교측에 인계.(K1113실로 이동설치 계획)"]
[" 7-6 :  철거된 기존 등기구류학교측에 인계"]
[" 7-7 :  사각BOX설치시 도면에 표기"]
[" 7-8 :  인테리어 마감 공사로 사용하지않는 기존 ,전등,전열 맹커버 마감 정리할것 "]
[" 7-9 :  기초기공 실습실,고정성 보철기공 실습실 테이블 위 3구 멀티탭시공"]
["8, 공통사항"]
["  8-1 : 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨 없이 시공하여야 한다."]
["        1) 전기안전관리법, 전기설비기술기준 및 판단기준, 전기공사업법"]
["        2) 전기설비 내. 외선규정"]
["        3) 전력기술관리법, 동 시행령 및 시행규칙"]
["        4) 전기공사 표준시방서(건설교통부 제정)"]
["        5) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률  "]
["         위험물안전관리법,화재안전기준"]
["        6) 본 설명서의 지정되지 않은 사항은 위 가)항의 기준을 따른다."]
["        7) 도면이나 본 설명서에 누락된 사항,설계하자 부분이 발생할지라도 시공상,구조상,외관"]
["          당연히  필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 담당자의 지시에 따라 보완 수정"]
["           한다. 다만, 현장 대리인은 중요한 사항에 대하여 공사의 범위안에서 담당자와 협의 "]
["           할수있다."]
[]
["  8-2 : 담당자의 준공전, 사용전검사시 사전 제출 서류는 다음과 같다."]
["        1) 절연 저항, 접지 저항 측정표"]
["        2) 각종 시험 성적서"]
["       3) 준공도면 (학교 기존 도면에 업데이트)"]

{"sheet":"Sheet2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}